## 病案室
工 程 项 目 报 价 单
项目名称：配电房环氧树脂防静电地坪漆
序号 | 工程项目 | 单位 | 数量 | 材 料 |  | 人 工 |  | 工艺结构标准说明
|  |  |  | 单价 | 合价(元) | 单价 | 合价(元)
一、环氧树脂防静电地坪漆
1 | 1#高压配电房 | ㎡ | 132 |  | 0 |  | 0 | 1防水处理： 一楼地面需做好防水处理； 2素地处理： 依素地状况做好打磨、修补、除尘； 3防静电底漆：使用溶剂型环氧单组份底漆或无溶剂型环氧底漆（主漆：固化剂=5:1）混合并搅拌均匀；用滚筒、毛刷均匀地涂刷，无漏涂； 4防静电中涂：使用溶剂型环氧中涂漆（1:1）或无溶剂型环氧中涂漆（5:1)按比例混合后加适量40—100目石英砂搅拌均匀；用批刀整体满刮2—3遍，待固化后，打磨批刀痕等缺陷处理，并清理干净； 5铜箔铺设： 导电铜箔采用井型铺设，有效排除累积之静电，并做接地处理； 6防静电批土：依实际需要施工数道，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准； 7防静电面漆：自流平防静电面漆(一道）或滚涂面漆（二道），其体积表面电阻平均系数值1X10^6～1X10^9Ω，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓； 8施工完成： 24小时后方可上人，72小时后方可重压。 厚度：3mm.
2 | 2#配电房 | ㎡ | 65 |  | 0 |  | 0
3 | 3#配电房 | ㎡ | 41 |  | 0 |  | 0
4 | 4#配电房 | ㎡ | 33 |  | 0 |  | 0
5 | 5#配电房 | ㎡ | 68 |  | 0 |  | 0
6 | 发电机房 | ㎡ | 130 |  | 0 |  | 0
7 | 小计 |  |  |  | 0
二、踢脚线
1 | 1#高压配电房 | m | 54 |  | 0 |  | 0 | 1.机械人工打踢脚 2.用水泥镶贴环氧踢脚线，高150MM 3.贴完后清扫除尘，用环氧底漆面、环氧中涂、腻子粉、石英砂、稀释剂做表面处理 4.利用打磨机、铣刨机、抛丸设备、吸尘器、扫把、搅拌机、称量、滚筒、地坪漆（平口、圆口）镘刀、平底刮板等工具处理基础，防止表面破损、起沙、松动、粘度不高、开裂、空鼓之部位完全暴露出来。 5.施工完成： 24小时防止人为损害，72小时后方可完成固化成型。
2 | 2#配电房 | m | 34 |  | 0 |  | 0
3 | 3#配电房 | m | 30 |  | 0 |  | 0
4 | 4#配电房 | m | 24 |  | 0 |  | 0
5 | 5#配电房 | m | 33 |  | 0 |  | 0
6 | 发电机房 | m | 55 |  | 0 |  | 0
7 | 小计 |  |  |  | 0
A | 基础部分直接费 |  |  |  | 0
B | 工程管理费（6%） |  |  |  | 0 |  |  | 工地综合管理费用(安全、文明、防护施工）
C | 合 计 |  |  |  | 0 |  |  | 注：本报价应包含材料费、人工费、施工费、运费、税费等一切费用。
| 施工单位： |  |  |  |  | 联 系 人：
联系方式：